## zestawienie
		ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ		MOC [kW]
		Klient	Nr zam./oferty	c.o.	347,2
			20191003474MTE	c.w.u.	44
		Adres montażu węzła		c.t.
		Katowice, ul. Raciborska 1		typ	2F
				2019-10-05
Ozn.	Nazwa urządzenia	Typ	Dostawca	Ilość	Jedn.
MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY
1	Licznik ciepła Multical 603	MC603+UF 54 qp 6,0 m³/h 260 mm x G1¼B (R1) PN16	KAMSTRUP	1	szt.
	Moduł	RS232 dane + 2 wejścia impulsowe (A,B)	KAMSTRUP	1	szt.
	Tuleje stalowe do czujników Pt500	L=90mm-R1/2"	KAMSTRUP	2	szt.
2	Regulator różnicy ciśnień z ogr. przepł.	AVPB DN32 PN16 Kvs=10,0 m3/h 0,2÷1,0 bar (0,15÷7,3 m3/h)	DANFOSS	1	szt.
	Regulator Δp - pomiar ciśnienia - zawór odcinający spaw./gwint.	DN15 PN40	NAVAL/VEXVE	1	szt.
	Regulator Δp - pomiar ciśnienia - złączka zaciskowa	DN½”/6mm gwint.	GEBWELL	1	szt.
3	Filtr kołnierzowy magnetyczny	DN50/600 PN16	EFAR/ZETKAMA	1	szt.
4	Filtr kołnierzowy	DN50/600 PN16	EFAR/ZETKAMA	1	szt.
6a	Zawór odcinający spawany	DN50 PN40	NAVAL/VEXVE	4	szt.
12	Krócieć pod czujnik temperatury	G1/2"	GEBWELL	2	szt.
13	Krócieć pod przetwornik ciśnienia		GEBWELL	2	szt.
	Kurek manometryczny	fig. 528 M20x1,5	GEBWELL	2	szt.
9a	Manometr	0÷16 bar/MPa +130C	QVINTUS/WIKA	5	szt.
	Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym	fig. 528	GEBWELL	5	szt.
10	Termometr	0÷160°C	QVINTUS	2	szt.
11a	Zawór odcinający spawany	DN15 PN40	NAVAL/VEXVE	3	szt.
11b	Zawór odcinający spawany	DN15 PN40	NAVAL/VEXVE	1	szt.
20	Moduł telemetryczny	VTM G008	VECTOR	1	szt.
	Bateria		VECTOR	1	szt.
	Adapter komunikacyjny do ciepłomierza		VECTOR	3	szt.
	Moduł wejść/wyjść	D Plus	VECTOR	1	szt.
MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY cd. (dla węzła cieplnego eksploatowanego przez TAURON Ciepło)
7	Czujnik temperatury zanurzeniowy	GEBIS Pt1000 L=100	GEBWELL	2	szt.
8	Przetwornik ciśnienia zasilanie 9 -34V DC	MBS 3000 zakres 0÷16 bar 4 ÷ 20mA M20x1,5	DANFOSS	2	szt.
WĘZEŁ CIEPLNY
MODUŁ TRANSFORMACJI CIEPŁA C.O.
Obieg wody sieciowej
14	Wymiennik ciepła	OMC110-50-2"	SECESPOL	1	szt.
	Izolacja wymiennika ciepła	APFI LC110-41-60	SECESPOL	1	szt.
	Podstawa pod wymiennik	OMC110 (2")	GEBWELL	1	szt.
15	Regulator z zegarem cyfrowym wyświetlaczem graficznym	ECL Comfort 310	DANFOSS	1	szt.
	Podstawa regulatora ECL Comfort 210/310	do montażu na ścianie lub szynie DIN	DANFOSS	1	szt.
	Wewnętrzny moduł WE/WY (ECL Comfort 310/310B)	ECA 32	DANFOSS	1	szt.
	Klucz aplikacji	A266	DANFOSS	1	szt.
16	Skrzynka elektryczna	wg projektu	GEBWELL	1	szt.
17	Zawór regulacyjny	VM2 DN25, Kvs 8,0 m3/h	DANFOSS	1	szt.
	Siłownik sprężyna powrotna	AMV 23 230V	DANFOSS	1	szt.
18	Zawór odcinający spawany	DN40 PN40	NAVAL/VEXVE	2	szt.
19	Zawór odcinający spawany	DN15 PN40	NAVAL/VEXVE	4	szt.
Obieg centralnego ogrzewania
21	Pompa	MAGNA3 40-60 F 1x230V 1,47A 178W PN6/10	GRUNDFOS	1	szt.
22	Zawór bezpieczeństwa	SYR 1915 DN25 5,0 BAR	Hans Sasserath&Co	1	szt.
23	Naczynie wzb. przepon.	N 200/6 bar	REFLEX	1	szt.
24	Filtr magnetyczny gwint.	DN65 PN 1,6 MPa	BRUSMAR	1	szt.
25	Zawór odcinający gwint.	DN65 PN 2,5 MPa Tmax=150 C	EFAR/GENEBRE	2	szt.
26	Zawór odcinajacy gwint.	DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C	EFAR/GENEBRE	2	szt.
27	Termostat	GEBTH-TR STW-3231 TR (0…120 °C) STW (70…130 °C)	GEBWELL	1	szt.
28	Czujnik temperatury zewn.	GEBOS Pt1000	GEBWELL	1	szt.
29	Złącze samoodcinające	SU 1"	CALEFFI/REFLEX	1	szt.
7	Czujnik temperatury zanurzeniowy	GEBIS Pt1000 L=100	GEBWELL	2	szt.
30	Przetwornik ciśnienia zasilanie 9 -34V DC	MBS 3000 zakres 0÷10 bar 4 ÷ 20mA M20x1,5	DANFOSS	2	szt.
	Kurek manometryczny	fig. 528 M20x1,5	GEBWELL	2	szt.
31	Termometr	0÷120°C	QVINTUS	2	szt.
32	Manometr	0÷10 bar/MPa +130C kl. 1	QVINTUS/WIKA	1	szt.
	Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym	fig. 528	GEBWELL	1	szt.
33	Manometr	0÷10 bar/MPa +130C kl. 1	QVINTUS/WIKA	3	szt.
	Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym	fig. 528	GEBWELL	3	szt.
Układ uzupełniający typu pośredniego
34	Kryza dławiąca	DN15/ 5 mm	GEBWELL	1	szt.
35	Reduktor ciśnienia z manometrem	536041 DN15 zak. 0,5÷6 bar t=70°C PN25	CALEFFI	1	szt.
36	Zawór elektromagnetyczny z cewką	WKB 2 DN15 230V 9W a.c. 100 C	DANFOSS SOCLA	1	szt.
37	Wodomierz wody goracej z nadajnikiem imp.	JS90 2,5-NK Q3=2,5m3/h 10l/imp. DN15	APATOR	1	szt.
38	Filtr kołnierzowy magnetyczny	FMS/K DN15/400 PN16	BRUSMAR/ZETKAMA	1	szt.
39	Zawór zwrotny gwint.	DN15 PN 1,6 MPa	EFAR/GENEBRE	1	szt.
40	Zawór odcinający spawany	DN15 PN40	NAVAL/VEXVE	1	szt.
41	Zawór odcinający spawany	DN15 PN40	NAVAL/VEXVE	2	szt.
42	Zawór odcinający spawany	DN15 PN40	NAVAL/VEXVE	1	szt.
43	Zbiornik uzupełnienia zładu		-	1	szt.
44	Sonda głębokościowa	SG-25	APLISENS	1	szt.
45	Zawór odcinający spawany	DN15 PN40	NAVAL/VEXVE	1	szt.
46	Zawór odcinający spawany	DN15 PN40	NAVAL/VEXVE	2	szt.
47	Pompa	CM1-6 A-R-A-E-AQQE 1x230V 0,5 kW 3,1 A	GRUNDFOS	1	szt.
48	Zawór zwrotny gwint.	DN15 PN 1,6 MPa	EFAR/GENEBRE	1	szt.
49	Manometr	0÷10 bar/MPa +130C kl. 1	QVINTUS/WIKA	1	szt.
	Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym	fig. 528	GEBWELL	1	szt.
MODUŁ TRANSFORMACJI CIEPŁA C.W.U.
Obieg wody sieciowej c.w.u.
43	Wymiennik ciepła	OMA34-50-3/4"	SECESPOL	1	szt.
	Izolacja wymiennika ciepła	APFI LA34-41-60	SECESPOL	1	szt.
	Podstawa pod wymiennik	OMA14-22-34 (3/4")	GEBWELL	1	szt.
44	Zawór regulacyjny	VM2 DN15, Kvs 2,5 m3/h	DANFOSS	1	szt.
	Siłownik sprężyna powrotna	AMV 33 230V	DANFOSS	1	szt.
46	Zawór odcinający spawany	DN25 PN40	NAVAL/VEXVE	2	szt.
Obieg niskich parametrów c.w.u.
Obieg wody zimnej
48	Zawór bezpieczeństwa	SYR 2115 DN20 6,0 BAR	Hans Sasserath&Co	1	szt.
49	Wodomierz wody zimnej	JS 2,5-02 Smart+ Q3=2,5m3/h DN15	APATOR	4	szt.
50	Filtr siatkowy gwint.	DN25 PN 1,6 MPa	EFAR/GENEBRE	1	szt.
51	Zawór zwrotny antyskażeniowy	EA DN25	SOCLA	1	szt.
55	Zawór odcinający gwint.	DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C	EFAR/GENEBRE	1	szt.
56	Zawór odcinający gwint.	DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C	EFAR/GENEBRE	1	szt.
57	Manometr	0÷10 bar/MPa +130C kl. 1	QVINTUS/WIKA	2	szt.
	Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym	fig. 528	GEBWELL	2	szt.
58	Termometr	0÷120°C	QVINTUS	2	szt.
Obieg ciepłej wody
59	Stabilizator ciepłej wody ocynk.	SCWA 300 PN6 typ S	INSTALMET	1	szt.
	Izolacja cieplna	ZCW/SCWA-300	INSTALMET	1	szt.
55	Zawór odcinający gwint.	DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C	EFAR/GENEBRE	2	szt.
53	Zawór odcinający gwint.	DN50 PN 2,5 MPa Tmax=150 C	EFAR/GENEBRE	1	szt.
60	Zawór odcinający gwint.	DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C	EFAR/GENEBRE	2	szt.
54	Termostat	GEBTH-TR STW-3231 TR (0…120 °C) STW (70…130 °C)	GEBWELL	1	szt.
7	Czujnik temperatury zanurzeniowy	GEBIS Pt1000 L=100	GEBWELL	1	szt.
57	Manometr	0÷10 bar/MPa +130C kl. 1	QVINTUS/WIKA	1	szt.
	Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym	fig. 528	GEBWELL	1	szt.
58	Termometr	0÷120°C	QVINTUS	2	szt.
30	Przetwornik ciśnienia zasilanie 9 -34V DC	MBS 3000 zakres 0÷10 bar 4 ÷ 20mA M20x1,5	DANFOSS	2	szt.
	Kurek manometryczny	fig. 528 M20x1,5	GEBWELL	2	szt.
Obieg cyrkulacyjny ciepłej wody
61	Pompa c.w.u.	ALPHA2 25-60 N 230 V 0,032 kW 0,34 A	GRUNDFOS	1	szt.
62	Filtr magnetyczny gwint.	DN20 PN 1,6 MPa	BRUSMAR	1	szt.
63	Zawór zwrotny gwint.	DN20 PN 1,6 MPa	EFAR/GENEBRE	1	szt.
55	Zawór odcinający gwint.	DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150 C	EFAR/GENEBRE	1	szt.
57	Manometr	0÷10 bar/MPa +130C kl. 1	QVINTUS/WIKA	2	szt.
	Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym	fig. 528	GEBWELL	2	szt.
58	Termometr	0÷120°C	QVINTUS	2	szt.
64	Przetwornik ciśnienia zasilanie 9 -34V DC	MBS 3000 zakres 0÷10 bar 4 ÷ 20mA M20x1,5	DANFOSS	2	szt.
	Kurek manometryczny	fig. 528 M20x1,5	GEBWELL	2	szt.
7	Czujnik temperatury zanurzeniowy	GEBIS Pt1000 L=100	GEBWELL	1	szt.
IZOLACJA WĘZŁA
IZOL	Izolacja modułu przyłaczeniowego gr. izol. 30mm	zakres średnic DN15 ÷ DN50	GEBWELL	1	szt.
	Izolacja węzła 2F gr. izol. 30mm	zakres średnic DN15 ÷ DN50	GEBWELL	1	szt.